自主招标文件

采购项目编号：GGDZB2025【059】

采购项目名称：广东工业大学东风路校区消防设施设备维修服务项目

采购项目组织：广东工业大学采购招标中心

2025年7月

目录

第一部分投标邀请函	1

第二部分投标须知	3

第三部份用户需求书	15

第四部分合同（样式）	38

第五部分评标方法及标准	46

第六部分投标文件格式	55

# 第一部分  投标邀请函

广东工业大学就东风路校区消防设施设备维修服务项目进行自主招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：GGDZB2025【059】

二、采购项目名称：广东工业大学东风路校区消防设施设备维修服务项目

三、采购项目预算：人民币920,536.00元

四、项目需求部门：党委保卫部、保卫处

五、采购项目需求：详见第三部分《用户需求书》

六、合格投标人资格要求：

1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（以资格审查人员于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果为准；处罚期限届满的除外）。

3.投标人须在“社会消防技术服务信息系统”注册备案。

4.本项目不接受联合体参加投标。

5.已登记报名并获取本项目采购文件。

七、自主招标文件获取

1.时间：详见自主招标公告及其变更公告（如有）

2.地点：详见自主招标公告及其变更公告（如有）

3.获取方式：详见自主招标公告及其变更公告（如有）

八、若报名时间截止后，获取自主招标文件的潜在投标人不足三家的，招标人将可能顺延报名期限并予公告。请各投标人留意网上公告，招标人不再另行通知。

九、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见自主招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

十、本项目联系方式：

地    址：广州市广州大学城外环西路100号

邮    编：510006               E-mail：zbzx@gdut.edu.cn

电    话：（020）39322146

传    真：（020）39340052

联 系 人：张老师

广东工业大学采购招标中心

2026年7月15日

# 第二部分  投标须知

一、名词解释

1.招 标 人：广东工业大学

2.招标组织：广东工业大学采购招标中心

3.投 标 人：购买自主招标文件参与本项目投标采购的供应商

4.中 标 人：通过投标，经法定程序确定并授予本项目合同的投标人

5.甲方：广东工业大学

6.乙方：与广东工业大学签署本项目合同的中标人

二、说明

1.总则

招标人、招标组织及投标人进行的本次采购活动参照《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目自主招标公告及自主招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为自主招标文件的组成部分），按照自主招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次自主招标项目，是以自主招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

三、关于投标报价

1.投标报价应按照“第三部分用户需求书”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。

2.报价为包干总价，包括但不限于所有产品（含相关配件、附件、安装材料）价款、运输费、装卸费、辅材费、安装费、保险费用、技术和售后服务费、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

3.投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致投标无效。

四、评审方式

本项目采用综合评分法。

五、关于投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

六、关联企业投标说明

对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

七、关于提供前期服务的投标人

采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

八、自主招标文件

（一）自主招标文件的组成

1.自主招标文件由下列文件以及在招标活动过程中发出的澄清更正文件组成：

（1）第一部分 投标邀请函

（2）第二部分 投标须知

（3）第三部分 用户需求书

（4）第四部分 合同（样式）

（5）第五部分 评标方法及标准

（6）第六部分 投标文件格式

2.投标人应认真阅读自主招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照自主招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对自主招标文件在各方面做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，或被认定为投标无效。

（二）自主招标文件的澄清更正

1.无论出于何种原因，招标人及采购招标中心可根据项目的实际需要对已发出的自主招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清修改的内容为自主招标文件的组成部分。

2.任何要求对自主招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购招标中心。采购招标中心将组织招标人对投标人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。

3.投标人在规定的时间内未要求对自主招标文件进行澄清或提出疑问的，采购招标中心将视其为无异议。对自主招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应平等适用于每个投标人。

4.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购招标中心将于投标截止时间前在广东工业大学官网上发布更正公告，并以书面形式（邮件有效）通知所有已登记获取本项目自主招标文件的潜在投标人。

5.本项目更正公告在广东工业大学官网上一经发布，则视为有效送达，因投标人自身未及时关注本项目公告信息而导致的风险及后果由投标人自行承担。更正公告发布同时，采购招标中心将向已登记获取本项目自主招标文件的投标人发送更正告知书，投标人应按要求在规定时间内以书面形式（加盖单位公章，邮件有效）予以确认已知晓澄清修改内容。若投标人未在规定时间内书面回复确认将视为已知晓澄清修改内容，并有责任履行相应的义务。

九、关于投标人

（一）对投标人的要求

1.对投标人的资格要求：详见投标邀请函中的“合格投标人资格要求”部分。

2.投标人必须保证所提供的全部资料的真实性，并保证愿意接受由招标人对其所提供材料的真实性的调查和考证。

（二）关于分公司投标

1.分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具唯一的投标授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，但总公司及总公司下属其他分公司的人员及业绩不作为投标人的人员或业绩进行评分；若自主招标文件另有详细规定的遵从其规定。

2.总公司作为投标人参与，但授权分公司进行投标活动的，需由总公司对分公司出具唯一的授权书进行投标。

3.法律法规或者行业另有规定的，法人的分支机构参与投标不受前两款的约束。

十、投标文件

（一）投标文件的编写

1.投标人应仔细阅读自主招标文件的所有内容，并按自主招标文件的规定，及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。如因投标人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，由此可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

2.投标语言和计量单位：投标文件和来往函件用中文书写，如无特别说明，所有货币单位均为人民币，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（除非自主招标文件中另有规定）。

3.投标人应按本自主招标文件要求的投标范围进行报价，投标报价包括但不限于所有产品（含相关配件、附件、安装材料）价款、运输费、装卸费、辅材费、安装费、保险费用、技术和售后服务费、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

4.投标人所提供的服务均应以人民币报价，每一种类型的服务只允许有一个报价，投标报价应当固定且唯一，否则将被视为无效报价。

5.本自主招标文件中标有“★”的条款，投标人必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

6.投标人应对本项目技术服务要求提供完整的详细的技术服务说明。投标人响应的内容与本自主招标文件的商务、技术服务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于招标人，投标人都应按附件的格式如实填写商务、技术服务条款响应对比表。

7.投标人应确保，招标人在中华人民共和国使用技术服务或技术服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

（二）投标文件的组成

1.投标文件应包含但不限于以下内容：

（1）按规定填写的投标函、开标一览表；

（2）按要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

（3）按规定出具的证明文件，证明投标人提供的技术服务是合格的，而且符合自主招标文件的规定；

（4）对本自主招标文件第三部分（用户需求书）作出的书面响应，包括但不限于商务及技术服务要求等；

（5）投标人应按本自主招标文件的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

2.投标人参照本自主招标文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的投标文件。

3.投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

（三）投标文件的份数

1.投标文件纸质版一式五份（其中正本一份，副本四份）；电子版一份（签字盖章正本扫描PDF版，以光盘或U盘形式提供，不留密码，无病毒）。

2.投标报价信封，内放开标一览表。

3.每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。电子版与纸质版不符的，以纸质版为准。

4.投标人若因不按上述要求提供相应投标文件而所产生的风险及责任由投标人自行承担。

（四）投标报价

1.投标报价包括但不限于所有产品（含相关配件、附件、安装材料）价款、运输费、装卸费、辅材费、安装费、保险费用、技术和售后服务费、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

2.投标人所提供的技术服务均应以人民币报价，每一种类型的技术服务只允许有一个报价，投标报价应当固定且唯一，否则将被视为无效报价。

（五）投标文件的密封和标记

1.投标人应当对投标文件进行装订，对因未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损的后果由投标人自行承担。

2.投标人应将投标文件正本、所有副本分开单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

3.外包装上请按以下格式标记（封口处应加盖投标人公章）：

正本/副本 采购项目名称： 采购项目编号： 投标人名称： 联系人： 联系方式： 于年月日时分（即投标截止时间）之前不准启封

4.如果外包装未按上述要求密封和标记的（但应有密封，保证投标文件不外泄），不影响其实质性响应，但采购招标中心对误投或提前启封或缺失资料概不负责。

十一、投标文件的递交

（一）投标文件的递交

1.所有投标文件应在投标截止时间前密封送达指定地点，采购招标中心于规定的时间内收取投标文件。

2.投标人应递交的密封文件有：正本、副本共两类。

3.采购招标中心将拒绝以下情况的投标文件：

（1）迟于投标截止时间递交的。

（2）未密封的投标文件。

4.投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不予退还。

十二、开标和评标

- 开标

1.采购招标中心在《自主招标公告》中规定的日期、时间和地点组织开标会议，并邀请投标人参加。投标人未参加开标活动的，视同认可开标结果。

2.投标人不足3家时，将不予拆封已递交的投标文件。

3.开标时，由参与的投标人代表或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认密封完好后由采购招标中心工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价和自主招标文件规定的需要宣布的其他内容。

4.检查投标文件密封性实质是保障投标人自身权益，检查投标文件密封性时，遵循任何不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，均不认定为投标文件未密封或不符合密封要求原则。经检查对投标文件密封性有异议的，最终由该投标文件所属投标人确认其投标文件密封情况。

5.投标人代表对投标文件密封情况、开标过程和记录有疑义，以及认为招标人、采购招标中心相关工作人员有需要回避情形的，应出具授权书原件及身份证原件，经采购招标中心工作人员确认身份无误后，当场提出询问或回避申请，否则视为认同开标过程及开标记录。

6.采购招标中心做好开标过程记录，过程记录由参与的各投标人代表及相关工作人员一同签字确认。投标人不参与的，视同认可结果。

（二）资格性、符合性审查

详见：第五部分  评标方法及标准

（三）评标委员会

详见：第五部分  评标方法及标准

（四）评标

详见：第五部分  评标方法及标准

（五）投标文件报价错误的修正原则

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种或以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以要求澄清的形式经投标人确认后产生约束力，投标人不予确认的，其投标报价无效。

（六）投标人串通投标法定情形的认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（七）中标价的确定

1.以投标人投标报价为中标价；

2.以因投标报价错误修正进行价格调整后，经投标人确认的投标报价为中标价；

3.按上述顺序依序确定中标价。

（八）中标

详见：第五部分  评标方法及标准

（九）中标结果的变更

详见：第五部分  评标方法及标准

十三、询问与质疑

1.询问

1.1投标人对招标活动事项（自主招标文件、招标过程和中标结果）有疑问或认为自主招标文件及澄清有矛盾的，可以向采购招标中心提出询问，招标人或采购招标中心将在收到询问的三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。若涉及其他投标人利益的，采购招标中心将同时告知其他有关投标人或向其发出答复副本。答复内容为投标文件的组成部分。

1.2询问以书面方式提出。采购招标中心将以书面方式给予答复。书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件等。

1.3联系方式见《投标邀请函》中“招标人联系方式”。

- 质疑

2.1投标人认为自主招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面原件形式向采购招标中心一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。

投标人应知其权益受到损害之日是指：

（1）对自主招标文件提出质疑的，为获取自主招标文件之日或者自主招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（3）认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

（4）提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购招标中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。

2.5质疑联系方式如下：

质疑联系人：杨老师

电话：020-39322146

传真：020-39340052

邮箱：zbzx@gdut.edu.cn

地址：广州市番禺区小谷围岛广州大学城外环西路100号行政楼204室

# 第三部分  用户需求书

## 一、项目概况

## 1.采购内容：广东工业大学东风路校区消防设施设备维修服务项目。包括以下几个方面：

## （1）教7楼、4号楼消防总控室、5号楼消防给水系统设施设备维修、消防报警设施设备维修、应急照明设施设备维修及消防广播系统增设安装。

## （2）国际设计交流中心、校医天面层、老年活动中心消防给水系统设施设备维修、消防报警设施设备维修置换。

## （3）北苑及综合楼（二、三楼）、生活区学生宿舍、水泵房及天面层消防设施设备维修。

2.采购预算：人民币 920,536.00元。

## 二、技术服务要求

1.设备及服务清单

| 设备及服务清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数 | 备注 |
| 七号楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防稳压泵（2.2KW） | 4KW | 套 | 1 | 流量Q≥5L/S、扬程H≥32m、功率N≥4KW | 七号楼天面层，含运输、安装 |
| 2 | DN40止回阀 | DN40 | 个 | 1 | 系列：H41X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 七号楼天面层，含安装 |
| 3 | DN40软接 | DN40 | 个 | 2 | 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 连接方式：法兰 | 七号楼天面层，含安装 |
| 4 | DN150止回阀 | DN150 | 个 | 1 | 系列：H41X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 七号楼天面层，含安装 |
| 5 | DN150闸阀 | DN150 | 个 | 1 | 系列：ZSZF 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 连接方式：沟槽明杆 | 七号楼天面层，含安装 |
| 6 | DN65浮球阀 | DN65 | 套 | 1 | 系列：100X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 七号楼天面层，含安装 |
| 7 | 水泵控制电接点压力表 | YXC-100 | 个 | 1 | 公称：100mm 触电功率：10VA 压强：1.2~1.6MPa 材质：铁电镀 连接方式：标准螺纹M20x1.5黄铜接口 | 七号楼天面层，含安装 |
| 8 | 天面层消防主管支架 | 5*5角钢 | 米 | 25 | / | 七号楼天面层，含更换安装 |
| 9 | 室内消防栓有机玻璃面板 | 580mm*130mm | 块 | 30 | / | 七号楼11块、国际设计交流中心3块、学生宿舍东楼西楼16块，含安装 |
| 10 | 室内消防栓面板拉扣 | 不锈钢拉手46mm*72mm | 个 | 100 | 不锈钢拉手 尺寸：46mm*72mm 螺丝孔距离：32mm*57mm | 一号楼15个、二号楼15个、五号楼20个、七号楼50个，含安装 |
| 11 | 手报按钮 | J-SJA-2 | 个 | 22 | 普通型手报按钮 | 七号楼1层至12层东、西边楼梯口，含安装 |
| 12 | 消防警铃 | PA/S6-24 | 个 | 22 | 型号：PA/S6-24 工作电压：DC24V 声压级：75dB～120dB 重量：658g 尺寸：152mm*66mm | 七号楼1层至12层东、西边楼梯口，含安装 |
| 13 | 手报按钮 （更换） | 通用型（没有消防主机、用24V消防电源控制启动警铃的） | 个 | 30 | 型号：J-SJA-2 外型尺寸：88mmX88mmX49mm | 七号楼1层至15层电梯口，含更换安装 |
| 14 | 消防警铃 （更换） | PA/S6-24 | 个 | 30 | 型号：PA/S6-24 工作电压：DC24V 声压级：75dB～120dB 重量：658g 尺寸：152mm*66mm | 七号楼1层至15层电梯口，含更换安装 |
| 15 | 低烟无卤耐火双绞线 | WDZN-RVJS2*1.5mm | 米 | 300 | 护套材质：低烟无卤 绝缘材质：双绞线 规格：1.5mm² 芯数：2芯 电压等级：450/750V | 七号楼1层至15层，含安装 |
| 16 | 镀锌线管 | SC20 | 米 | 240 | 20*1.5 | 七号楼1层至15层，含安装 |
| 17 | DN40闸阀 | DN40 | 个 | 2 | 系列：ZSZF 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 连接方式：沟槽明杆 | 七号楼天面层，含安装 |
| 18 | 热镀锌钢管 | DN40 | 米 | 6 | DN40*3.5 | 七号楼天面层，含安装 |
| 19 | 稳压泵控制箱 | 一控二，与消防栓稳压泵配套 | 套 | 1 | / | 七号楼东面15层电梯机房外，含安装 |
| 20 | 电源线WDZN-YTY-5x2.5-CT/KZ20 | WDZN-YTY-5x2.5-CT/KZ20 | 米 | 100 | 电力电缆：1KV以下 护套材质：低烟无卤 材质：铜芯 规格：2.5mm² 芯数：5芯 电压等级：1kV以下 | 七号楼东面14层配电房至15层至天面层，含安装 |
| 21 | 24V消防联动电源盘 10A | 24V 10A | 套 | 1 | 输出 DC24V/10A，带浮充功能，具过充、过放电保护/报警功能。用于立柜主机。 | 七号楼东面15层电梯机房外，含安装 |
| 22 | 控制线缆 | WDZN-RVJS2*1.5mm | 米 | 100 | 品名：双姣电源线 型号：2芯WDZN-RYJS 线芯：4N级OFC纯无氧铜 绝缘：低烟无卤阻燃聚烯烃 | 七号楼东面15层楼梯口至电梯机房外至天面层，含安装 |
| 23 | SC20镀锌线管 | SC20 | 米 | 95 | 20*1.5 | 七号楼东面15层楼梯口至电梯机房外至天面层，含安装 |
| 24 | 管道刷漆 | 大红油漆C04-2 | 项 | 1 | C04-2 | 七号楼天面层，含管道除锈涂油漆 |
| 25 | 自动报警系统装置调试 |  | 项 | 1 | / | 七号楼1层至15层 |
| 26 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 |  | 项 | 1 | / | 七号楼1层至15层 |
| 4号楼消防总控室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 海湾消防主机JB-QT-GST5000主控板 | 海湾JB-QT-GST5000 | 项 | 1 | JB-QT-GST5000 | 四号楼1层监控室，含更换安装，含系统编程 |
| 2 | 图形显示装置 海湾GST-QT-GM9200 | 海湾GST-QT-GM9200 | 套 | 1 | GST-QT-GM9200 | 四号楼1层监控室，含安装、含楼层平面图绘制、报警点位图布置，点位信息标签、编程等 |
| 五号楼自动报警系统置换及消防广播系统增设安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防自动报警主机海湾JB-QB-GST1500H | 海湾JB-QB-GST1500H | 套 | 1 | JB-QB-GST1500H | 五号楼1层消防控制室，含安装、新旧款主机不同，需重新编程 |
| 2 | 手报按钮 | 海湾 | 个 | 60 | J-SAP-JBF4121B-P | 五号楼1层至12层，含更换安装 |
| 3 | 消防警铃 | 海湾：HY6711 | 个 | 60 | 工作电压：24V 声压级：75dB～100dB 材质：金属 尺寸：直径150mm | 五号楼1层至12层，含更换安装 |
| 4 | 消防主机联网通讯卡 | 海湾GST5000通讯接口卡 | 块 | 1 | / | 五号楼1层消防控制室，含安装 |
| 5 | 消防主机联网光纤敷设 | 8芯单模光纤 | 米 | 230 | 8芯单模光纤 | 五号楼至图书馆，含安装 |
| 6 | 光纤终端盒 | 4口ST | 套 | 1 | / | 五号楼1层消防控制室含安装 |
| 7 | 光纤转换器 | 海湾GST | 套 | 1 | GST-CAN100F | 五号楼1层消防控制室含安装 |
| 8 | 线管（光纤） | 20*1.5 | 米 | 200 | 20*1.5 | 五号楼至图书馆，含安装 |
| 9 | 装消防广播主机 | 海湾GST-GD-N90 | 套 | 1 | GST-GD-N90 | 五号楼1层消防控制室含安装 |
| 10 | 消防控制模块 | 海湾GST-LD-8301A | 个 | 32 | GST-LD-8301A | 五号楼1层-12层、电梯机房，含更换安装（控排烟风机14个、送风风机15个、电梯迫降3个） |
| 11 | 消防广播 | 海湾：吸顶式音箱 | 个 | 76 | 工作电压：120V 额定功率：3~6W 额定频率：150-8000HZ 特性灵感度级：90DB正负3DB 安装尺寸：138mm（外径）x105mm 外形尺寸：189mm（外径）x115mm | 五号楼1层-12层，含安装 |
| 12 | 低烟无卤耐火双绞线 | WDZN-RVJS2*1.5mm | 米 | 3200 | 护套材质：低烟无卤 绝缘材质：双绞线 规格：1.5mm² 芯数：2芯 电压等级：450/750V | 五号楼1层-12层，含安装 |
| 13 | 镀锌线管 | SC20 | 米 | 3160 | 20*1.5 | 五号楼1层-12层含安装 |
| 14 | DN50浮球阀 | DN50 | 套 | 1 | 系列：100X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 五号楼天面层，含安装，增设安装（附配件） |
| 15 | 送风阀 | SFF SDC-YK | 套 | 6 | 漏风量（压差1000Pa）：≤500m³（㎡.h） 控制电压：Dc24V 动作电流：≤0.7A 微动开关接点容量：Ac220V 3A | 五号楼，含更换安装 |
| 16 | DN100无锈钢软接 | DN100 | 个 | 1 | 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 连接方式：法兰 | 五号楼天面层，含安装 |
| 17 | 自动报警系统装置调试 |  | 项 | 1 | / | 五号楼1层至12层 |
| 国际设计交流中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防稳压泵（2.2KW） | 2.2KW | 套 | 1 | 流量Q≥2L/S、扬程H≥32m、功率N≥2.2KW | 国际设计交流中心天面层，含安装 |
| 2 | 止回阀安装 | DN100 | 个 | 1 | 系列：H41X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 国际设计交流中心天面层，含安装 |
| 3 | 软接 | DN100 | 个 | 2 | 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 连接方式：法兰 | 国际设计交流中心天面层，含安装 |
| 4 | 闸阀 | DN100 | 个 | 1 | 系列：ZSZF 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 连接方式：沟槽明杆 | 国际设计交流中心天面层，含更换安装 |
| 5 | DN50球阀 | DN50 | 个 | 1 | 系列：100X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 国际设计交流中心天面层消防水箱补水管阀门，含更换安装 |
| 6 | 水泵控制电接点压力表 | YXC-100 | 个 | 1 | 公称：100mm 触电功率：10VA 压强：1.2~1.6MPa 材质：铁电镀 连接方式：标准螺纹M20x1.5黄铜接口 | 国际设计交流中心天面，层含安装 |
| 7 | DN50浮球阀 | DN50 | 套 | 1 | 系列：100X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 国际设计交流中心天面层，含安装，增设安装（附配件） |
| 8 | 稳压泵控制箱 | 一控二，与消防栓稳压泵配套 | 套 | 1 | / | 国际设计交流中心天面层电梯机房外，含安装 |
| 9 | 电源线缆 | WDZN-YTY-5x2.5-CT/KZ20 | 米 | 50 | 电力电缆：1KV以下 护套材质：低烟无卤 材质：铜芯 规格：2.5mm² 芯数：5芯 电压等级：1kV以下 | 国际设计交流中心天面层，含安装 |
| 10 | 控制线缆 | WDZN-RVJS2*1.5mm | 米 | 50 | 品名：双姣电源线 型号：2芯WDZN-RYJS 线芯：4N级OFC纯无氧铜 绝缘：低烟无卤阻燃聚烯烃 | 国际设计交流中心天面层，含安装 |
| 11 | 镀锌线管 | SC20 | 米 | 45 | 20*1.5 | 国际设计交流中心天面层，含安装 |
| 12 | 手报按钮 | J-SJA-2 | 个 | 2 | 普通型手报按钮 | 国际设计交流中心1层至隔层，含安装 |
| 13 | 消防警铃 | PA/S6-24 | 个 | 2 | 型号：PA/S6-24 工作电压：DC24V 声压级：75dB～120dB 重量：658g 尺寸：152mm*66mm | 国际设计交流中心1层至隔层，含安装 |
| 14 | 手报按钮 | J-SJA-2 | 个 | 14 | 普通型手报按钮 | 国际设计交流中心1层至6层，含更换安装 |
| 15 | 消防警铃 | HY6711 | 个 | 14 | 工作电压：24V 声压级：75dB～100dB 材质：金属 尺寸：直径150mm | 国际设计交流中心1层至6层，含更换安装 |
| 16 | 低烟无卤耐火双绞线 | WDZN-RVJS2*1.5mm | 米 | 100 | 护套材质：低烟无卤 绝缘材质：双绞线 规格：1.5mm² 芯数：2芯 电压等级：450/750V | 国际设计交流中心1层至6层，含安装 |
| 17 | 镀锌线管 | SC20 | 米 | 90 | 20*1.5 | 国际设计交流中心1层至6层，含安装 |
| 18 | 安全出口指示灯（单面/220V） | M-BLZD-1LROEI5WCBD | 盏 | 2 | 壁挂式，指示标志灯，型号M-BLZD-1LROEI5WCBD 消防应急指示标志灯，主电功耗5W,应急时间：≥90分钟，电压：220v 安装方式：挂墙式十吊挂式，保护等级：IP30 | 国际设计交流中心4层、5层西面，含安装 |
| 19 | 右向疏散指示牌（单面/220V） | M-BLZD-1LROEI5WCBD | 盏 | 4 | 壁挂式，指示标志灯，型号M-BLZD-1LROEI5WCBD 消防应急指示标志灯，主电功耗5W,应急时间：≥90分钟，电压：220v 安装方式：挂墙式十吊挂式，保护等级：IP30 | 国际设计交流中心4层东面、5层东面、（6层东、西面），含安装 |
| 20 | 铜芯交联低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线 | WDZBN-BYJ 2.5mm | 米 | 60 | 护套材质：低烟无卤 绝缘材质：交联聚烯烃绝缘 规格：2.5mm² 芯数：1芯 电压等级：450/750V | 国际设计交流中心4层、5层、6层，含安装 |
| 21 | SC20线管 | SC20 | 米 | 40 | 20*1.5 | 国际设计交流中心4层、5层、6层，含安装 |
| 22 | 管道刷漆 | 大红油漆C04-2 | 项 | 1 | C04-2 | 国际设计交流中心天面层，含管道除锈涂油漆 |
| 23 | 自动报警系统装置调试 |  | 项 | 1 | / | 国际设计交流中心1层至6层 |
| 24 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 |  | 项 | 1 | / | 国际设计交流中心1层至6层 |
| 南苑饭堂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24V消防联动电源盘 10A | 海湾 | 套 | 1 | 输出 DC24V/10A，带浮充功能，具过充、过放电保护/报警功能。用于立柜主机。 | 南苑饭堂1层，含安装 |
| 2 | 手报按钮 | J-SJA-2 | 个 | 7 | 普通型手报按钮 | 南苑饭堂1层至2层，含更换安装 |
| 3 | 消防警铃 | PA/S6-24 | 个 | 7 | 型号：PA/S6-24 工作电压：DC24V 声压级：75dB～120dB 重量：658g 尺寸：152mm*66mm | 南苑饭堂1层至2层，含更换安装 |
| 4 | 低烟无卤耐火双绞线 | WDZN-RVJS2*1.5mm | 米 | 400 | 护套材质：低烟无卤 绝缘材质：双绞线 规格：1.5mm² 芯数：2芯 电压等级：450/750V | 南苑饭堂1层至2层，含安装 |
| 5 | SC20镀锌线管 | SC20 | 米 | 350 | 20*1.5 | 南苑饭堂1层至2层，含安装 |
| 6 | 自动报警系统装置调试 |  | 项 | 1 |  | 南苑饭堂1层至2层 |
| 校医天面层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防给水控制阀 | DN50 | 个 | 1 | LESSO/联塑，蓝色PVC50给水管球阀，连接方式：胶水粘接、非热熔 | 校医院天面层消防水箱补水，含安装 |
| 2 | DN50浮球阀 | DN50 | 套 | 1 | 系列：100X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 校医院天面层，含安装，增设安装（附配件） |
| 3 | DN80球阀 | DN80 | 个 | 1 | 系列：100X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 校医院天面层消防水箱给水，含安装（天面层） |
| 4 | 压力调试 |  | 项 | 1 | / | 校医院天面层 |
| 图书馆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟感探测器 | 海湾JTY-GD-G3T | 个 | 8 | JTY-GD-G3T | 图书馆1层至8层配电间，含安装、编程 |
| 2 | 消防栓破玻 | 海湾JBF4123B | 个 | 1 | JBF4123B | 图书馆1层东面展厅内，含安装、编程 |
| 3 | 消防声光报警器 | 海湾GST-HX-200B | 个 | 1 | GST-HX-200B | 图书馆1层东面展厅内，含安装、编程 |
| 4 | DN125喷淋信号闸阀 | ND125 | 个 | 1 | 系列：ZSXF-Z(AG) 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 连接方式：沟槽明杆 | 图书馆2层电梯口，含更换安装 |
| 5 | 低烟无卤耐火双绞线 | WDZN-RVJS2*1.5mm | 米 | 80 | 护套材质：低烟无卤 绝缘材质：双绞线 规格：1.5mm² 芯数：2芯 电压等级：450/750V | 图书馆2层204房门口外声光报警器线路、1层湿式报警阀组压力开关线路，含安装 |
| 6 | SC20镀锌线管 | SC20 | 米 | 75 | 20*1.5 | 图书馆2层204房门口外声光报警器线路、1层湿式报警阀组压力开关线路，含安装 |
| 7 | 喷淋管DN25角铁支架 |  | 米 | 2 |  | 图书馆2层北面玻璃门口旁、2层203-7门口外，含安装 |
| 8 | DN150湿式报警阀组（含水力警铃、压力开关、信号阀等等全部配件） | ZSF150 | 套 | 2 | 规格型号：ZSF150 公称直径150MM 阀体材质：球墨铸铁 湿式报警阀、ZSJL水力警铃、6分Y型过滤器、6分Y型过滤器连接管、压力开关、压力表、压力表连接管、球阀、球阀排水连接管等等 信号阀：D341X-10/16Q 涡轮对夹蝶阀、压强1.2~1.6MPa | 图书馆1层室外西南角，含更换安装 |
| 9 | 消防应急灯（双头/220V） | M-ZFZD-E5W3002 | 盏 | 17 | 壁挂式，指示标志灯，型号M-BLZD-1LROEI5WCBD 消防应急指示标志灯，主电功耗5W,应急时间：≥90分钟，电压：220v 安装方式：挂墙式十吊挂式，保护等级：IP30 | 图书馆2层-8层疏散走道，含安装 |
| 10 | 安全出口指示灯（单面/220V） | M-BLZD-1LROEI5WCBD | 盏 | 4 | 壁挂式，指示标志灯，型号M-BLZD-1LROEI5WCBD 消防应急指示标志灯，主电功耗5W,应急时间：≥90分钟，电压：220v 安装方式：挂墙式十吊挂式，保护等级：IP30 | 图书馆1层楼梯口疏散通道和消防控制室，含安装 |
| 11 | 二三孔插座 | G12Z104 | 个 | 15 | 规格：G12Z104 系列：G12系列 产品颜色：象牙白 性能参数：16A 250V～ 尺寸：86x86（mm） | 图书馆2层-8层疏散走道，含安装 |
| 12 | 铜芯交联低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线 | WDZBN-BYJ 2.5mm | 米 | 300 | 护套材质：低烟无卤 绝缘材质：交联聚烯烃绝缘 规格：2.5mm² 芯数：1芯 电压等级：450/750V | 图书馆1层北面楼梯口疏散通道、消防控制室、3层-8层疏散通道，含安装 |
| 13 | 线管 |  | 米 | 200 | 20*1.5 | 图书馆1层北面楼梯口疏散通道、消防控制室、3层-8层疏散通道，含安装 |
| 14 | 管道刷漆 | 大红油漆C04-2 | 项 | 1 | C04-2 | 图书馆1层室外西南角，含管道除锈涂油漆 |
| 15 | 自动报警系统装置调试 |  | 项 | 1 | / | 图书馆1层消防控制室 |
| 老年活动中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防自动报警主机 海湾JB-QB-GST1500H | 海湾 | 套 | 1 | JB-QB-GST1500H | 退休人员活动中心1层控制室，含更换安装，含系统编程 |
| 2 | 消防主机联网通讯卡 | 海湾JB-QB-GST1500H通讯接口卡 | 块 | 1 | 海湾JB-QB-GST1500H通讯接口卡 | 退休人员活动中心1层控制室，含安装 |
| 3 | 消防主机联网光纤 | 8芯单模光纤 | 米 | 680 | 8芯单模光纤 | 退休人员活动中心至学生宿舍西楼，含安装 |
| 4 | 光纤终端盒 | 4口ST | 套 | 1 | / | 退休人员活动中心1层控制室，含安装 |
| 5 | 光纤转换器 | 海湾GST | 套 | 1 | GST-CAN100F | 退休人员活动中心1层控制室，含安装 |
| 6 | 安装消防广播主机 | 海湾GST-GD-N90 | 套 | 1 | GST-GD-N90 | 退休人员活动中心1层控制室，含安装 |
| 7 | 烟感探测器 | 海湾JTY-GD-G3T | 套 | 35 | JTY-GD-G3T | 退休人员活动中心1层-4层，含更换安装 |
| 8 | 手报按钮 | 海湾J-SAP-JBF4121B-P | 个 | 10 | J-SAP-JBF4121B-P | 退休人员活动中心1层-4层，含更换安装 |
| 9 | 消防栓破玻 | 海湾JBF4123B | 个 | 10 | JBF4123B | 退休人员活动中心1层-4层，含更换安装 |
| 10 | 消防声光报警器 | 海湾SG-A92 | 个 | 10 | SG-A92 | 退休人员活动中心1层-4层，含更换安装 |
| 11 | 监视模块 | 海湾GST-LD-8300 | 个 | 8 | GST-LD-8300 | 退休人员活动中心1层-4层，含更换安装（水流、闸阀监视模块各4个） |
| 12 | 消防广播 | 吸顶式音箱 | 个 | 35 | 工作电压：120V 额定功率：3~6W 额定频率：150-8000HZ 特性灵感度级：90DB正负3DB 安装尺寸：138mm（外径）x105mm 外形尺寸：189mm（外径）x115mm | 退休人员活动中心1层-4层，含安装 |
| 13 | 低烟无卤耐火双绞线 | WDZN-RVJS2*1.5mm | 米 | 100 | 护套材质：低烟无卤 绝缘材质：双绞线 规格：1.5mm² 芯数：2芯 电压等级：450/750V | 退休人员活动中心1层-4层，自动报警系统设备置换安装管线及安装消防广播系统管线 |
| 14 | SC20镀锌线管 | SC20 | 米 | 95 | 20*1.5 | 退休人员活动中心1层-4层，含安装 |
| 15 | 自动报警系统装置调试 |  | 项 | 1 | / | 退休人员活动中心1层-4层 |
| 北苑、综合楼（二、三楼） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防自动报警主机 海湾JB-QB-GST1500H | 海湾JB-QB-GST1500H | 套 | 1 | JB-QB-GST1500H | 综合楼2层消防控制室，含更换安装，含系统编程 |
| 2 | 消防主机联网通讯卡 | 海湾JB-QB-GST1500H通讯接口卡 | 块 | 1 | 海湾JB-QB-GST1500H通讯接口卡 | 综合楼2层消防控制室，含安装 |
| 3 | 消防主机联网光纤 |  | 米 | 300 | 8芯单模光纤 | 综合楼到学生宿舍西楼，含安装 |
| 4 | 光纤终端盒 | 4口ST | 套 | 1 | / | 综合楼2层消防控制室，含安装 |
| 5 | 光纤转换器 | 海湾GST | 套 | 1 | GST-CAN100F | 综合楼2层消防控制室，含安装 |
| 6 | 安装消防广播主机 | 海湾GST-GD-N90 | 套 | 1 | GST-GD-N90 | 综合楼2层消防控制室，含安装 |
| 7 | 消防广播 | 吸顶式音箱 | 个 | 20 | 工作电压：120V 额定功率：3~6W 额定频率：150-8000HZ 特性灵感度级：90DB正负3DB 安装尺寸：138mm（外径）x105mm 外形尺寸：189mm（外径）x115mm | 综合楼2层安装12个、综合楼3层安装8个； |
| 8 | 声光报警器 | 海湾 | 个 | 2 | SG-A92 | 综合楼3层，含更换安装 |
| 9 | 烟感探测器 | 海湾 JTY-GD-G3T | 个 | 66 | JTY-GD-G3T | 综合楼2层、3层，含更换安装 |
| 10 | 控制模块 | 海湾GST-LD-8301A | 个 | 3 | GST-LD-8301A | 综合楼2层，含安装（增加安装空调切非控制模块） |
| 11 | 监视模块 | 海湾GST-LD-8300 | 个 | 4 | GST-LD-8300 | 综合楼2层、3层，含安装（水流、闸阀增加监视模块） |
| 12 | 手报按钮 | 海湾 | 个 | 3 | J-SAP-JBF4121B-P | 综合楼3层，含安装 |
| 13 | 消防栓破玻 | 海湾 | 个 | 3 | JBF4123B | 综合楼3层，含安装 |
| 14 | 声光报警器 | 海湾 | 个 | 3 | SG-A92 | 综合楼3层，含安装 |
| 15 | 低烟无卤耐火双绞线 | WDZN-RVJS2*1.5mm | 米 | 1500 | 护套材质：低烟无卤 绝缘材质：双绞线 规格：1.5mm² 芯数：2芯 电压等级：450/750V | 综合楼2层、3层，含安装 |
| 16 | 镀锌线管 | SC20 | 米 | 1480 | 20*1.5 | 综合楼2层、3层，含安装 |
| 17 | 信号闸阀 | DN100 | 套 | 1 | 系列：ZSXF-Z(AG) 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 连接方式：沟槽明杆 | 综合楼3层，含更换安装 |
| 18 | 喷淋末端放水装置及压力表 | DN25球阀，压力表、缓冲管 | 套 | 2 | 球阀（全铜、铜球、铜杆，重量：290克，长度：63.7mm,流量通径：19.2mm）；压力表（产品精度1.6级，产品材质：黄铜接头、铁喷塑外壳，产品直径：100mm，压强：1.2~1.6MPa，连接方式：标准螺纹M20X15）缓冲管：4分、M20*1.5 | 综合楼2层、3层，含安装 |
| 19 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 12 | DN25*2.75 | 综合楼2层、3层，含安装 |
| 20 | 管道刷漆 | 大红油漆C04-2 | 项 | 1 | C04-2 | 综合楼2层、3层，含管道除锈涂油漆 |
| 21 | 自动报警系统装置调试 |  | 项 | 1 | / | 综合楼2层、3层 |
| 生活区学生宿舍、水泵房及天面层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防栓水泵控制箱维修（一控二） | GYK-2Zw-FX | 套 | 1 | 型号:GYK-2Zw-FX | 学生宿舍西楼1层消防水泵房 |
| 2 | 消防稳压泵（2.2KW） | 5.5KW | 套 | 1 | 流量Q≥5L/S、扬程H≥50m、功率N≥5.5KW | 学生宿舍西楼1层消防水泵房，含更换安装 |
| 3 | 集水井抽水泵（潜水泵） 380V | 40QW15-30-2.2 | 套 | 2 | 40QW15-30-2.2 | 学生宿舍西楼1层消防水泵房，含更换安装 |
| 4 | 湿式报警阀压力开关 | 冠亚 | 个 | 1 | 型号：ZSJY1.6BP-S 动作压力：0.035-0.05MPa 触点容量:AC220V 0.5A DC24V 1A 压强：1.2~1.6MPa | 学生宿舍西楼1层消防水泵房，含更换安装 |
| 5 | 水力警铃 | ZSJL20 | 个 | 1 | 启动报警压力:小于0.05MPa;额定工作压力:1.2MPa；流量K系数:5.4；报警声响:在0.05MPa时，大于70dB:在0.2MPa时，大于85dB | 学生宿舍西楼1层消防水泵房，含更换安装 |
| 6 | DN100水池补水浮球阀 | 100X-10Q/16Q | 个 | 1 | 系列：100X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 学生宿舍西楼1层消防水泵房水池，含安装 |
| 7 | 增加安装DN25水池补水浮球阀 | 100X-10Q/16Q | 个 | 1 | 系列：100X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 学生宿舍西楼1层消防水泵房水池，含安装 |
| 8 | PVC80闸阀 | PVC80 | 个 | 1 | PVC80 | 学生宿舍东楼天面层消防管与生活水管连接处，含安装 |
| 9 | PVC80止回阀 | PVC80 | 个 | 1 | 系列：H41X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：塑料 | 学生宿舍东楼天面层消防管与生活水管连接处，含安装 |
| 10 | PVC阀门配件、阀片、螺丝 | PVC80 | 项 | 1 | / | 学生宿舍东楼天面层消防管与生活水管连接处，含安装 |
| 11 | 旧管驳接 DN50 | DN50 | 处 | 1 | 驳接方式：旧管切割烧焊驳接 | 学生宿舍旧3栋天面层消防水箱处消防管临时接通生活水管处 |
| 12 | 止回阀 DN50 | DN50 | 套 | 1 | 系列：H41X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 学生宿舍旧3栋天面层消防水箱处消防管临时接通生活水管处，含安装 |
| 13 | DN50法兰 | DN50 | 个 | 2 | / | 学生宿舍旧3栋天面层消防水箱处消防管临时接通生活水管处，含安装 |
| 14 | DN50闸阀 | DN50 | 个 | 1 | 系列：ZSZF 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 连接方式：沟槽明杆 | 学生宿舍旧3栋天面层消防水箱处消防管临时接通生活水管处，含安装 |
| 15 | PVC50闸阀 | PVC50 | 个 | 1 | LESSO/联塑，蓝色PVC50给水管球阀，连接方式：胶水粘接、非热熔 | 学生宿舍旧3栋天面层消防水箱处生活水管阀门，含更换安装 |
| 16 | 钢丝箍网架PE管 | PE50 | 米 | 6 | 承压等级：0.6MPa-2.5MPa多个压力级别 外层材质：高密度聚乙烯（HDPE） 增强层结构：螺旋缠绕高强度钢丝网架 | 学生宿舍旧3栋天面层消防水箱处消防管临时接通生活水管处，含安装 |
| 17 | DN80闸阀 | DN80 | 个 | 1 | 系列：ZSZF 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 连接方式：沟槽明杆 | 学生宿舍旧3栋天面层消防水箱给水端，含更换安装 |
| 18 | DN80止回阀 | DN80 | 套 | 1 | 系列：H41X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 学生宿舍旧3栋天面层消防水箱给水端，含安装 |
| 19 | DN80闸阀 | DN80 | 个 | 1 | 系列：ZSZF 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 连接方式：沟槽明杆 | 学生宿舍旧3栋天面层消防水箱给水端，含更换安装 |
| 20 | DN100闸阀 | DN100 | 个 | 1 | 系列：ZSZF 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 连接方式：沟槽明杆 | 学生宿舍4栋天面层东边消防水箱处，含更换安装 |
| 21 | PVC50闸阀 | PVC50 | 个 | 1 | LESSO/联塑，蓝色PVC50给水管球阀，连接方式：胶水粘接、非热熔 | 学生宿舍4栋天面层东边消防水箱补水管阀门，含更换安装 |
| 22 | DN50球阀 | DN50 | 个 | 2 | 系列：100X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 学生宿舍4栋天面层2个消防水箱给水端，含更换安装 |
| 23 | DN50止回阀 | DN50 | 套 | 2 | 系列：H41X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 学生宿舍4栋天面层2个消防水箱给水端，含安装 |
| 24 | 旧管驳接 DN50 | / | 处 | 1 | 驳接方式：旧管切割烧焊驳接 | 学生宿舍4栋天面层东边消防水箱处 |
| 25 | DN50镀锌钢管 | DN50 | 米 | 5 | DN50*3.5 | 学生宿舍4栋天面层东边消防水箱处，含安装 |
| 26 | DN65镀锌钢管 | DN65 | 米 | 4 | DN65*3.75 | 含更换安装（原镀锌钢管损坏被切断）学生宿舍4栋东面1层-2层楼梯间 |
| 27 | DN65镀锌钢管固定支架 | / | 个 | 1 | / | 学生宿舍4栋东面1层楼梯间，含安装 |
| 28 | DN80转DN65镀锌大小头直通 | 异径直通 | 个 | 1 | / | 学生宿舍4栋东面2层楼梯间，含安装 |
| 29 | 增加喷淋末端放水装置及压力表 | DN25球阀，压力表、缓冲管 | 套 | 1 | 球阀（全铜、铜球、铜杆，重量：290克，长度：63.7mm,流量通径：19.2mm）；压力表（产品精度1.6级，产品材质：黄铜接头、铁喷塑外壳，产品直径：100mm，压强：1.2~1.6MPa，连接方式：标准螺纹M20X15）缓冲管：4分、M20*1.5 | 学生宿舍3栋1层车库(东北面) |
| 30 | DN25镀锌钢管 | DN25*2.75 | 米 | 6 | DN25*2.75 | 学生宿舍3栋1层车库(东北面) |
| 31 | DN100闸阀拆装更换 | ZSZF | 个 | 1 | 系列：ZSZF 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 连接方式：沟槽明杆 | 学生宿舍西楼1层南面，需对围墙拆除及砌筑围墙 |
| 32 | DN100止回阀拆装更换 | H41X-10Q/16Q | 套 | 1 | 系列：H41X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 学生宿舍西楼1层南面，需对围墙拆除及砌筑围墙 |
| 33 | 更换闸阀和止回阀时有障碍物（高60cm 宽60cm 长250cm） | / | 处 | 1 | 白色瓷砖：4.5cmX9.5cm 水泥、沙子、砖块 | 学生宿舍西楼1层南面，需对围墙拆除及砌筑围墙 |
| 34 | DN50闸阀 | DN50 | 个 | 1 | 系列：ZSZF 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 连接方式：沟槽明杆 | 学生宿舍7栋南天面层消防水箱补水管闸阀，含更换安装 |
| 35 | DN50浮球阀 | DN50 | 个 | 1 | 系列：100X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 学生宿舍7栋南天面层，含更换安装 |
| 36 | DN100闸阀 | DN100 | 个 | 1 | 系列：ZSZF 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 连接方式：沟槽明杆 | 学生宿舍7栋北天面层消防水箱给水端，含更换安装 |
| 37 | DN100止回阀 | DN100 | 个 | 1 | 系列：H41X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 学生宿舍7栋北天面层消防水箱给水端，含更换安装 |
| 38 | 水池DN25浮球 | DN25 | 个 | 1 | 系列：100X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 学生宿舍7栋北天面层，含更换安装 |
| 39 | DN65闸阀 | DN65 | 个 | 1 | 系列：ZSZF 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 连接方式：沟槽明杆 | 学生宿舍6栋天面层消防水箱给水端，含更换安装 |
| 40 | DN80闸阀 | DN80 | 个 | 1 | 系列：ZSZF 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 连接方式：沟槽明杆 | 学生宿舍6栋天面层消防水箱给水端，含更换安装 |
| 41 | DN80止回阀 | DN80 | 个 | 1 | 系列：H41X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 学生宿舍6栋天面层消防水箱给水端，含更换安装 |
| 42 | DN50闸阀 | DN50 | 个 | 1 | 系列：ZSZF 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 连接方式：沟槽明杆 | 学生宿舍6栋天面层消防水箱补水管阀门，含更换安装 |
| 43 | 水池DN25浮球 | DN25 | 个 | 1 | 系列：100X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 学生宿舍6栋天面层，含更换安装 |
| 44 | 水池出水口管道漏水焊接补漏 | / | 项 | 1 | 管道焊接补漏、出水管处周围墙体补漏 | 学生宿舍6栋天面层消防水箱给水端 |
| 45 | DN100闸阀 | ZSZF | 个 | 1 | 系列：ZSZF 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 连接方式：沟槽明杆 | 学生宿舍5栋天面层消防水箱给水端，含更换安装 |
| 46 | DN100止回阀 | H41X/10Q/16Q | 个 | 1 | 系列：H41X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 学生宿舍5栋天面层消防水箱给水端，含更换安装 |
| 47 | 水池DN25浮球 | 100X/10Q/16Q | 个 | 1 | 系列：100X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 学生宿舍5栋天面层，含更换安装 |
| 48 | DN100闸阀 | ZSZF/DN65 | 个 | 1 | 系列：ZSZF 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 连接方式：沟槽明杆 | 学生宿舍8栋天面层消防水箱给水端，含更换安装 |
| 49 | DN100止回阀 | H41X-10Q/16Q | 个 | 1 | 系列：H41X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 学生宿舍8栋天面层消防水箱给水端，含更换安装 |
| 50 | DN65闸阀 | ZSZF/DN65 | 个 | 1 | 系列：ZSZF 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 连接方式：沟槽明杆 | 学生宿舍8栋天面层消防水箱处消防管临时接通生活水管，含更换安装 |
| 51 | 旧管驳接 DN65 | / | 处 | 1 | 驳接方式：旧管切割烧焊驳接 | 学生宿舍8栋天面层消防水箱处消防管临时接通生活水管，含安装 |
| 52 | 安装DN65闸阀 | ZSZF-DN65 | 个 | 1 | 系列：ZSZF 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 连接方式：沟槽明杆 | 学生宿舍8栋天面层消防水箱处消防管临时接通生活水管，含安装 |
| 53 | DN65止回阀 | H41X-10Q/16Q | 个 | 1 | 系列：H41X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 学生宿舍8栋天面层消防水箱处消防管临时接通生活水管，含安装 |
| 54 | 法兰 DN65 | DN65 | 个 | 2 | / | 学生宿舍8栋天面层消防水箱处消防管临时接通生活水管，含安装 |
| 55 | DN65镀锌钢管 | DN65*3.75 | 米 | 6 | DN65*3.75 | 学生宿舍8栋天面层消防水箱处消防管临时接通生活水管，含更换安装 |
| 56 | 水池DN50浮球 | 100X-10Q/16Q | 个 | 1 | 系列：100X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 学生宿舍8栋天面层，含更换安装 |
| 57 | 管道刷漆 | 大红油漆C04-2 | 项 | 1 | C04-2 | 学生宿舍8栋天面，含管道除锈涂油漆 |
| 58 | 压力调试 |  | 项 | 1 | / | 学生宿舍5栋、6栋、7栋、8栋 |
| 南、北苑 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水池DN50浮球 | 100X-10Q/16Q | 个 | 1 | 系列：100X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 六号楼天面层，含更换安装 |
| 2 | DN80闸阀 | ZSZF-80 | 个 | 1 | 系列：ZSZF 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 连接方式：沟槽明杆 | 六号楼1层电梯口旁，含更换安装（涉及到拆墙和恢复） |
| 3 | 铜芯交联低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线 | WDZBN-BYJ 2.5mm | 米 | 70 | 护套材质：低烟无卤 绝缘材质：交联聚烯烃绝缘 规格：2.5mm² 芯数：1芯 电压等级：450/750V | 二号楼西面楼梯2层电箱总闸到5层西面楼梯间，含安装 |
| 4 | DN80消防水泵接合器 | SDQ80-1.6地上 | 套 | 1 | SDQ80-1.6地上 | 含更换安装（青春报告厅门口） |
| 5 | DN100消防水泵接合器 | SDQ100-1.6地上 | 套 | 1 | SDQ100-1.6地上 | 含更换安装（北苑教工宿舍14栋） |
| 6 | DN65消火栓栓头 | SN65 | 个 | 1 | 规格型号：SN65 产品形式：内扣式 材质：球墨铸铁 | 含更换安装（北苑教工宿舍14栋97号1层楼梯口） |
| 7 | 消火栓箱（含水带、栓头、软管卷盘）80cmx65cm | / | 套 | 1 | 箱体尺寸 800mm*650mm*240mm 箱体应使用铁皮厚度不小于1.2mm 箱体里外喷漆:一层为防锈漆，二层为红色消防漆； 材质：铝合金门框、铝塑面板、铁箱 65-8-25消防水带、DN65栓头、黑色软管卷盘 | 含更换安装（北苑1层饭堂后厨清洁剂间） |
| 8 | 加DN65消火栓栓头 | SN65 | 个 | 1 | 规格型号：SN65 产品形式：内扣式 材质：球墨铸铁 | 含安装（膳食办员工宿舍楼梯间） |
| 9 | DN25球阀 | DN25 | 个 | 1 | 系列：100X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 含安装（膳食办员工宿舍楼梯间） |
| 11 | 消防水带（65/8/25） | （65/8/25） | 条 | 70 | （65/8/25） | 北苑全部教工宿舍楼，含放置 |
| 12 | 灭火器箱 | 54cmx37cm | 套 | 65 | 红色挂壁式不锈钢灭火器箱2只装4kg | 北苑全部教工宿舍楼个别楼层，含更换安装（安装在墙壁上） |
| 14 | 消防水带箱面板 | 64cmx44cm | 块 | 17 | 尺寸：64cmx44cm 材质：铝合金门框＋透明塑料面板 | 门板、门框64cmx44cm）更换安装（北苑全部教工宿舍楼个别楼层） |
| 15 | 防火门把手 | A01-304 | 套 | 33 | 型号：A01-304 材质：不锈钢、纯铜内芯锁 | 四号楼、五号楼、图书馆和学生宿舍东楼，含更换安装 |
| 16 | 防火门门锁 | A01-304 | 套 | 33 | 型号：A01-304 材质：不锈钢、纯铜内芯锁 | 四号楼、五号楼、图书馆和学生宿舍东楼，含更换安装 |
| 17 | 闭门器 | / | 套 | 25 | 材质：铝合金 适合门重：65～85KG 适合门宽：≤1050mm 安装孔距：188x20mm | 五号楼15套、四号楼7套、图书馆3套 |
| 18 | 压力调试 |  | 项 | 1 | / |  |
| 兵兵球场 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防箱 | 64cm*44cm*20cm | 项 | 1 | 规格：64cm*44cm*20cm 材质：铝合金＋透明塑料面板＋铁 箱体应使用铁皮厚度不小于1.2mm 安装方式：明装挂壁式、4个膨胀螺钉8*80MM | 兵兵球场，含更换安装（含配件拆装） |
| 综合楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 旧管驳接DN80 |  | 处 | 1 | 驳接方式：旧管切割烧焊驳接 | 综合楼天面层西边消防水箱处消防管临时接通生活水管 |
| 2 | 止回阀DN80 | DN80止回阀 | 套 | 1 | 系列：H41X-10Q/16Q 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 | 综合楼天面层西边消防水箱处消防管临时接通生活水管，含安装 |
| 3 | 法兰DN80 | / | 个 | 2 | / | 综合楼天面层西边消防水箱处消防管临时接通生活水管，含安装 |
| 4 | 闸阀DN80 | / | 个 | 1 | 系列：ZSZF 压强：1.2~1.6MPa 材质：不锈钢 连接方式：沟槽明杆 | 综合楼天面层西边消防水箱处消防管临时接通生活水管，含安装 |
| 5 | PVC给水管ф90 | 联塑 | m | 3 | 材质：硬聚氯乙烯 | 综合楼天面层西边消防水箱处消防管临时接通生活水管，含安装 |
| 6 | 压力调试 |  | 项 | 1 |  | 综合楼1层至9层 |
| 女生宿舍6栋9楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN50消防栓头 | DN50 | 套 | 1 | 规格型号：SN65 产品形式：内扣式 材质：球墨铸铁 | 学生宿舍6栋9层楼梯间，含安装 |
| 2 | DN50镀锌钢管 | DN50*3.5 | m | 1 | DN50*3.5 | 学生宿舍6栋9层楼梯间，含安装 |
| 男生宿舍 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防线路检查 | / | 工日 | 6 | / | 学生宿舍东楼、西楼1层至9层 |
| 2 | 消防启泵按钮 | J-SJA-2 | 个 | 50 | 普通型手报按钮 | 学生宿舍东楼、西楼1层至9层，含更换安装 |
| 3 | 火灾声警报器 | ALABM | 个 | 50 | 普通型火灾声警报器 | 学生宿舍东楼、西楼1层至9层，含更换安装 |
| 4 | 低烟无卤耐火双绞线 | WDZN-RVJS2*1.5mm | m | 100 | 护套材质：低烟无卤 绝缘材质：双绞线 规格：1.5mm² 芯数：2芯 电压等级：450/750V | 学生宿舍东楼、西楼1层至9层，含更换安装 |
| 5 | SC20线管 | SC20 | m | 80 | 20*1.5 | 学生宿舍东楼、西楼1层至9层，含更换安装 |
| 6 | 自动报警系统装置调试 |  | 项 | 1 |  | 学生宿舍东楼、西楼1层至9层 |

备注：本项目维修所需配件须与采购人现使用的设备匹配、满足采购人需求，如出现不匹配或不满足所产生的责任由中标人全部承担。

- 2.机具、设备配置要求

为消除既有消防安全隐患、提升本项目消防防护能力核心举措，保障工程顺利实施与质量达标，本项目应配置施工、调试、安装必要的机具、设备。

| 序号 | 设备 名称 | 设备要求 | 单位 | 数量要求 | 提供证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防技术服务专用车辆 | 满足装载相关专业设备和开展消防技术服务要求，并设置消防技术服务机构标识。 | 台 | 2 | 提供投标单位车辆行驶证复印件或租赁专用车辆合同 |
| 2 | 秒表 | 量程不少于15min；精度:0.1s | 个 | 3 | 提供发票复印件 |
| 3 | 卷尺 | 量程不少于30m；精度:1mm；4个 量程不少于5m；精度:1mm；4个 | 个 | 4 | 提供发票复印件 |
| 4 | 游标卡尺 | 量程不少于150m；精度:0.02mm | 个 | 3 | 提供发票复印件 |
| 5 | 钢直尺 | 量程不少于50m；精度:1mm | 个 | 3 | 提供发票复印件 |
| 6 | 直角尺 | 主要用于对消防软管卷盘的检查 | 个 | 3 | 提供发票复印件 |
| 7 | 电子秤 | 量程不小于30kg | 个 | 1 | 提供发票复印件 |
| 8 | 测力计 | 量程：50N～500N；精度：3mm | 个 | 1 | 提供发票复印件 |
| 9 | 强光手电 | 警用充电式，LED冷光源 | 个 | 4 | 提供发票复印件 |
| 10 | 激光测距仪 | 量程不小于50m；精度：3mm | 个 | 3 | 提供发票复印件 |
| 11 | 数字照度计 | 量程不小于2000Lx;精度：±5% | 个 | 3 | 提供发票复印件 |
| 12 | 数字声级计 | 量程：30dB～130 dB;精度：1.5 dB | 个 | 3 | 提供发票复印件 |
| 13 | 数字风速计 | 量程：0m/s～45 m/s;精度：±3% | 个 | 3 | 提供发票复印件 |
| 14 | 数字微压计 | 量程：0Pa～3000 Pa；精度：±3%，具有清零功能，并配有检测软管 | 个 | 1 | 提供发票复印件 |
| 15 | 数字温湿度计 | 用于环境温湿度检测 | 个 | 1 | 提供发票复印件 |
| 16 | 超声波流量计 | 测量管径范围：0mm～300mm；精度：±1% | 个 | 1 | 提供发票复印件 |
| 17 | 数字坡度仪 | 量程：0°～ ±90°；精度：±0.1° | 个 | 1 | 提供发票复印件 |
| 18 | 垂直度测定仪 | 压力表量程：0mm～500mm；精度：±0.2μm |  | 1 | 提供发票复印件 |
| 19 | 消火栓测压接头 | 压力表量程：0 MPa～1.6 MPa；精度：1.6级 | 个 | 3 | 提供发票复印件 |
| 20 | 喷水末端测水接头 | 压力表量程：0 MPa～0.6 MPa；精度：1.6级 | 个 | 3 | 提供发票复印件 |
| 21 | 防爆静电电压表 | 测量速率约3次/秒 | 个 | 1 | 提供发票复印件 |
| 22 | 接地电阻测量仪 | 量程：0Ω～1000Ω；精度：±2% | 个 | 2 | 提供发票复印件 |
| 23 | 绝缘电阻测量仪 | 量程：1MΩ～2000MΩ；精度：±2% | 个 | 2 | 提供发票复印件 |
| 24 | 数字万用表 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 | 个 | 3 | 提供发票复印件 |
| 25 | 感烟探测器功能试验器 | 检测杆高度不小于2.5m，加配聚烟罩，内置电源线，连续工作时间不低于2h | 个 | 3 | 提供发票复印件 |
| 26 | 感温探测器功能试验器 | 检测杆高度不小于2.5m，内置电源线，连续工作时间不低于2h | 个 | 3 | 提供发票复印件 |
| 27 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 减光值分别为0.4dB和10.0dB各4片：具备手持功能 | 套 | 1 | 提供发票复印件 |
| 28 | 火焰探测器功能试验器 | 红外线波长大于或等于850nm，紫外线波长小于或等于280nm。检测杆高度不小于2.5m | 套 | 1 | 提供发票复印件 |
| 29 | 漏电电流检测仪 | 量程：0A～2A; 精度：0.1mA； | 个 | 1 | 提供发票复印件 |
| 30 | 超声波泄露检测仪 | 检测频率范围：20KHz～100KHz | 个 | 1 | 提供发票复印件 |
| 31 | 便携式可燃气体检测仪 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 | 个 | 1 | 提供发票复印件 |
| 32 | 数字压力表 | 量程：0MPa～20 MPa; 精度：0.4级；具有清零功能 | 个 | 1 | 提供发票复印件 |
| 33 | 水系统末端试水装置 | 压力表量程：0MPa～20 MPa;精度：0.4级 | 套 | 1 | 提供发票复印件 |

三、服务期限及地点

1.服务时间：合同生效60天内完成维修服务、设备安装调试并交付使用。

2.实施地点：广东工业大学东风路校区用户指定地点。

四、报价要求

1.报价为包干总价，包括但不限于所有产品（含相关配件、附件、安装材料）价款、运输费、装卸费、辅材费、安装费、保险费用、技术和售后服务费、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。成交人应充分考虑影响报价的各种因素和风险，采购人不再支付中标金额以外的任何费用。

2.报价人必须对所有采购内容或服务进行整体响应，任何只对部分内容进行响应都被视为无效报价。

3.所报总价不能超过本项目的采购预算价，否则将被视为无效报价。

4.需求书中加注“★”的条款均被视为不可偏离条款，投标人要特别加以注意，必须对此响应并完全满足或优于这些条款，否则若有一项加注“★”的条款未响应或不满足，报价都将被视为无效报价。

★5.投标人应在投标分项报价表上标明本项目拟提供主要标的的名称、产地、规格型号、数量、单价、服务要求、制造商名称、每个单项的小计。

五、其他相关要求

1.中标人须派遣1名项目总负责人和1名项目技术负责人，负责日常沟通管理及相关技术事务。中标人需对所有本项目人员进行岗位职责说明，以上人员指定为中标后派遣人员，中标后不能更换，如需更换则需提供书面材料进行说明，并补充符合本项目资格要求的人员。中标人自行解决工作人员的衣食住行（工资、福利、社保、劳保等）和人员管理等问题。（提供承诺函，格式自拟。）

4、中标人的工作人员必须要严格按照操作规程作业，安全文明施工，不损坏采购人的设备设施，否则原价赔偿。并且要严格遵守采购人各项管理规定，接受采购人校方的意见和工作安排。（提供承诺函，格式自拟。）

六、供货要求

1.报价人所投设备及材料应是原厂原装、全新的产品，并符合下列要求：国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。

2.报价人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数。

3.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在采购技术规范中指出与否，报价人都应提供并在投标文件中明确列出。

6.投标设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。

七、验收要求

1.交付验收标准为：按合同约定的货物及价格、详细配置清单及技术指标、符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求、国家相关标准和行业规范进行验收（该等标准不一致的，以较高为准）。

2.验收流程按采购人规章制度执行，由采购人组成验收小组（含成交人）按国家有关规定、规范进行验收，必要时采购人可邀请相关的专业人员或机构参与验收。

3.货物安装调试完毕且正常运行后，成交人应向采购人提出书面验收申请，准备并向采购人提交验收文件，全部货物按采购人验收流程验收通过，经双方签署验收合格证明后，视为验收合格。

4.验收合格后，成交人应将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。前述资料物品交付完毕当日，视为合同货物完成交付。

八、售后服务

1.成交人应及时安装调试设备，安装调试完毕，成交人需组织采购人使用人员进行使用及日常维护等的培训。

★2.所有货物保修期不少于2年，成交人提供不低于2年免费上门保修服务和系统维护，成交人不再收取任何费用，保修期自双方代表在货物安装调试后的验收证明文件上签字之日起计算。

3.质保期内，如货物或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

4.保修期内，如货物非因采购人的人为原因而出现的问题由成交人负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

5.货物故障报修的响应时间为2小时，且在8小时（连同前面时间计算）内处理完毕。规定时间内未处理完毕的，采购人在24小时内提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物能正常使用为止。

6.保修期内，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，成交人须无偿更换同一档次货物。

九、付款方式

维修服务及货物安装调试完毕，经招标人、中标人双方进行验收合格并完成交付后，中标人开具合同全额的增值税专用发票给招标人作为报账凭证。收到报账凭证后，招标人内按其规章制度办理支付手续。

# 第四部分  合同（样式）

（本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准）

甲方（招标人）：广东工业大学

乙方（中标人）：********有限公司

签订地点：广州

根据大学城校区消防设施采购项目自主招标文件，编号：GGDZB2025【059】号，乙方针对该项目的投标文件及2025年月日广东工业大学采购招标中心的中标结果通知，按照《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

- 合同总额

合同金额为人民币*佰*拾*万*仟*佰*拾*元*角*分（¥****.**），本项目实行总价包干。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1.服务内容

1.1.......

1.2........

1.3.......

三、甲方乙方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

......

2.乙方的权利和义务

......

四、服务期间（项目完成期限）

乙方应在合同签订后     个日历天内（含节假日）完成全部内容的现场布置。

- 付款方式

维修服务及货物安装调试完毕，经招标人、中标人双方进行验收合格并完成交付后，中标人开具合同全额的增值税专用发票给招标人作为报账凭证。收到报账凭证后，招标人内按其规章制度办理支付手续。

七、质保期、售后服务及培训要求

1.除本项目自主招标文件、投标文件及本合同特别约定以外，本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期从货物安装调试经双方验收合格后的第二天开始计算。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、系统维护及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2.质保期内乙方负责所有因设备质量问题而产生的费用。

3.质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

4.质保期内，同一设备一个月内连续2次出现同一故障，甲方有权要求乙方无偿更换同一档次货物或同价值的赔偿。

5.对甲方的服务通知，乙方在接报后     内响应，     内到达现场，     内处理完毕。若在      内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

6.负责维修的单位名称：  ****公司

地             址：  ****市****路****号****室

联      系     人：   ****

电    话：   ****  手机：****

七、保密

未经甲方事前书面同意，乙方不得向第三方透露任何与本项目相关的资料和报告。

八、违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的服务时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒绝接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典（合同编）》处理。

九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其他约定条款

1.本合同所有附件、自主招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.合同生效：合同经各方授权代表签字并经单位盖章；合同生效日期以后一个签字的日期为准。

5.本合同书一式    份，均为正本，具有同等法律效力，甲方执    份，乙方执    份。

（以下无正文）

| 甲 方： | 广东工业大学 | 乙 方： | ****有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 广州市广州大学城外环西路100号 | 地 址： | ****市****路****号****室 |
| 开户银行： | 广州市工行三支行 | 开户银行： | **** |
| 银行账号： | 3602028909000196985 | 银行账号： | **** |
| 纳税人识别号： | 12440000455860226X | 银行联行号 | 12位，必填项 |
| 法定代表人： | 邱学青 | 法定代表人： | **** |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： | **** |
| 项目负责人： |  | 经办人： | **** |
| 经 办人： |  |  |  |
| 电 话： |  | 电 话： | **** |
| 签订时间： | 20 年 月 日 | 签订时 间： | ****年****月****日 |

# 第五部分  评标方法及标准

一、概述

本次招标采用自主招标方式进行，评标由依法组成的评标委员会负责完成。

本次招标的评标采用综合评分法，权重分配为：商务部分权重为40%，技术服务部分权重为50％，价格部分权重为10%。本次评标是以自主招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐服务良好、报价合理、经验丰富、信誉良好及综合实力强的中标人。评标分三个阶段：第一阶段资格性和符合性审查，资格性和符合性审查合格的投标才进入后续评审，资格性和符合性审查不合格的投标为无效投标，不进入后续评审；第二阶段为商务、技术服务评审；第三阶段为价格评审。

参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关招标的政令法规的规定，以确保评标的公平、公正。

二、评标委员会

1.评标委员会组成：本次评标的评标委员会依法由广东工业大学集中采购专家库抽取4位评委和用户授权代表1人组成。

2.评委守则：为体现评标工作的公平、公正，保证评标工作的顺利进行，特制定如下评委守则，要求全体评委共同遵守。

（1）遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律及国家有关部门关于招标的政令法规，维护国家利益。

（2）服从评标组织安排，按时参加评标，履行评委职责。

根据有关法律法规中的评标原则，依据招标文件和投标文件进行评标。

（3）认真地履行职责，遵守职业道德，排除干扰，对所提出的评审意见负责。如与投标人有利害关系，应主动回避，以免妨碍评标结果的公正性。

（4）必须对评标情况严加保密，不得私下与投标人接触，也不得以任何形式透露评审、中标候选人的推荐等与评标有关的情况，更不得有接受投标人吃请、活动、馈赠或利益等涉嫌不公行为，如有发生将追究其法律责任。

3.职责

评标委员会负责全部的评审工作，对评标中的重大问题通过投票决定。任何人不得干预评标委员会的工作。评标委员会下设评标工作小组，主要由采购招标中心、用户、相关单位工作人员组成，负责整理、记录等工作。

三、评标程序

1.资格性审查

（1）资格性审查内容如下：

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 |
| 6 | 信用记录：未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（以资格审查人员于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果为准；处罚期限届满的除外）。 |
| 7 | 须在“社会消防技术服务信息系统”注册备案。以“社会消防技术服务信息系统”（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）查询结果为准。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 投标人已报名并购买本项目自主招标文件。 |

（2）合格投标人不足3家的，不得评审。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

2.符合性审查内容如下：

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 已按规定格式编制及盖章、签署，投标有效期满足招标文件要求 |
| 2 | 法定代表人证明书及授权委托书（如适用） | 已经盖章、签署，有效期涵盖投标有效期 |
| 3 | 投标文件内容、签字、盖章 | 投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、盖章 |
| 4 | “★”号条款 | “★”号条款满足招标文件要求 |
| 5 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价，投标人按规定书面确认 |
| 6 | 投标方案 | 投标人提供的投标方案及报价方案固定 |
| 7 | 投标报价 | 投标报价（含单项报价，如有要求）未超过自主招标文件中规定相应的预算金额或者最高限价 |
| 8 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件 |
| 9 | 串通投标 | 未出现自主招标文件所列的视为串通投标的情形 |
| 10 | 无效情形 | 投标文件中未有法律、法规和自主招标文件规定的其他无效情形 |

（2）符合性审查合格的投标进入后续评审，不合格的为无效投标，不进入后续评审。符合性审查合格的投标人不足三家，本次项目按废（流）标处理。

3.商务评审（满分40分）

| 序号 | 评审项目 | 单项分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | 10分 | 投标人在2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有同类消防设施维护保养、消防维修整改工程等项目，每提供一个得2分，最高得10分。 【注：上述资料提供合同关键页（包括但不限于合同盖章页、合同标的页）复印件，以合同签订时间为准，不提供不得分。】 |
| 3 | 负责人情况 | 17分 | 拟投入负责人情况： - （1）项目负责人具有一级注册消防工程师证书得3分；具有高级工程师职称证书（机电工程专业）得3分；具有建构筑物消防员三级证书得3分，本项最高9分。 （2）技术负责人具有一级注册消防工程师证书得4分；具有（机电工程及建筑工程专业，需同时具备两专业）一级建造师（带B类证书）得4分；本项最高8分。 【注：以上人员须提供相关证书复印件及在投标截止日之前六个月内任意一个月由投标人为其缴纳的载有社保部门（或税务部门）公章（或业务章）的社保缴交证明材料并加盖投标人公章，无或未按要求递交证明材料的不得分。】 |
| 4 | 项目团队人员情况 | 10分 | - 拟投入本项目的团队人员情况： - （1）具有建构筑物消防员四级证书，每提供1人得2分，本项最高6分。 - （2）具有建构筑物消防员三级证书，每提供1人得1分，本项最高4分。 - 以上最高10分。 - 【注：以上人员须提供相关证书复印件及在投标截止日之前六个月内任意一个月由投标人为其缴纳的载有社保部门（或税务部门）公章（或业务章）的社保缴交证明材料并加盖投标人公章，无或未按要求递交证明材料的不得分。】 |
| 5 | 管理体系认证 | 3 | 投标人具有有效的管理体系认证（认证范围须包含消防设施检测或建筑电气防火检测的相关内容）： （1）获得质量管理体系认证的，得 1分； （2）获得环境管理体系认证的，得1分； （3）获得职业健康安全管理体系认证的，得 1分； 以上最高3分。 【注：须提供有效期内的证书复印件，并须同时提供在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）对体系认证证书的信息查询截图作为评审依据，已失效或撤销或暂停的不得分。公开信息中无法查询或与公开信息不一致的，投标人必须提供发证机构出具的证明函。】 |
| 合计 |  | 40分 |  |

4.技术服务评审（满分50分）

| 序号 | 评审项目 | 单项分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施方案 | 15 | 对投标人的项目实施方案（包括但不限于编制依据、总体布置、进度保证措施等）进行评审： （1）项目实施方案完全响应采购项目服务要求，实施组织设计方案合理、先进，突出重点，结合实际，完全满足要求的，得15分； （2）项目实施方案较合理，能满足要求的，得10分； （3）项目实施方案有缺陷，基本能满足要求的，得6分； （4）项目实施方案措施编制不合理或无相关内容的，得0分。 |
| 2 | 安全文明实施方案 | 10 | 对投标人的安全文明实施方案（包括但不限于安全生产管理目标、安全生产管理制度、文明施工管理措施等）进行评审： （1）安全文明实施方案完整，能结合采购文件制定针对性强的措施，得10分； （2）安全文明实施方案较合理，能满足要求，得7分； （3）安全文明实施方案有缺陷，基本能满足要求，得3分； （4）无安全文明措施，得0分。 |
| 3 | 质量保证措施及方案 | 12 | 对投标人的质量保证措施及方案（包括但不限于质量目标、质量保证体系、确保质量的技术要求等）进行评审： （1）质量保证措施及方案完整，能完全满足要求的，得12分； （2）质量保证措施及方案较合理，能满足要求的，得8分； （3）质量保证措施及方案有缺陷，基本能满足要求的，得4分； （4）质量保证措施及方案不合理或无相关内容的，得0分。 |
| 4 | 服务应急预案 | 8 | 对投标人的服务应急预案（包括但不限于综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案等）进行评审： （1）服务应急方案完整且满足要求的，得8分； （2）服务应急方案较合理，能满足要求的，得6分； （3）服务应急方案有缺陷，能基本满足要求的，得4分； （4）服务应急方案不合理或无相关内容的，得0分。 |
| 5 | 设备配置方案 | 5 | 根据“机具、设备配置要求表”的响应情况进行评审： - 全部符合要求的，得5分； - 有1-8个设备不满足的，得3分； - 有9-13个设备不满足的，得1分； - 其他情况不得分。 【注：须按照要求提供证明材料，未按要求提供证明材料的不得分】 |
| 合计 |  |  | 50分 |

5.价格评审（满分10分）

评标委员会对入围的投标人的投标报价进行修正核实。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标价格得分=（评标基准价/投标人报价）×10（精确到0.01）

四、计算总分

评委在评分表评分完毕并签名送交评标工作小组，由评标工作小组计算各投标人的综合总得分。

每个投标人的综合总得分由以下三部分组成（每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）：

（1）商务评审得分：在全体评委的商务评分总和，取其算术平均值；

（2）技术服务评审得分：在全体评委的技术服务评分总和，取其算术平均值；

（3）价格得分：价格评审的客观计算得分；

（4）综合总得分＝商务评审得分+技术服务评审得分+价格得分。

按总得分由高至低排出各投标人的名次（出现综合总得分并列时，投标报价低的投标人名次靠前；若综合总得分和投标报价都相同，由全体评委投票确定名次），各评委对计分表校核无误后全体评委在综合总得分表上签名确认。

五、推荐中标候选投标人和公告

1.计分结束后，评标委员会按照综合总得分由高到低的顺序排出名次，并推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人。排名第二的投标人为第二中标候选人，以此类推。由采购招标中心负责整理《评标报告》，全体评委审核《评标报告》并签名确认。

2.定标结果在校园网上公告三个工作日。

3.对公告结果无异议后，由采购招标中心向中标人发出《中标通知书》。

六、中标结果的变更

根据政府采购法及其实施条例的相关规定，当出现第一中标候选人放弃中标资格或拒绝与招标人签订服务合同的情况时，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

# 第六部分  投标文件格式

投标文件封面

（采购项目名称）

（正本/副本）

采购项目编号：

（投标人名称）

年 月 日

第一部分 自查表

1-1资格性审查自查表

| 序号 | 审查内容 | 审查标准 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。 | 提供最新的投标人营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）副本复印件；若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 提供2023年度或2024年度或2025年任一个月度或季度的财务状况报告(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表)或基本开户行出具的资信证明。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 5 | 信用记录 | 以资格审查人员于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | 通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 7 | 须在“社会消防技术服务信息系统”注册备案 | 以“社会消防技术服务信息系统” （https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）查询结果为准，提供网页截图并加盖投标人公章。 | 通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 | 提供书面声明。 | 通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 9 | 投标人已报名并购买本项目自主招标文件。 | 提供收据凭证或转账凭证。 | 通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

说明：

以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！投标人根据自查结论在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1-2符合性自查表

| 序号 | 投标文件要求 | 自查结论 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 法定代表人证明书及授权委托书（如适用） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3 | 投标文件内容、签字、盖章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4 | “★”号条款 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 5 | 报价修正 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 6 | 投标方案 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 7 | 投标报价 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 8 | 附加条件 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 9 | 串通投标 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 10 | 无效情形 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

说明：

投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！投标人根据自查结论在对应的□打“√”

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1-3评审要素自查表

| 序号 | 商务评审分项 | 自查得分 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 2 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 3 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 4 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 5 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 6 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| …… |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 序号 | 技术服务评审分项 | 自查得分 | 证明文件 |
| 1 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 2 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 3 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 4 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 5 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 6 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| …… |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |

说明：

1.投标人应根据《商务评审》表和《技术服务评审》表的各项内容填写此表，表格可延长。

2.按评审项的顺序填写。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

第二部分 资格文件

2-1投标函（范本）

致：广东工业大学

我方确认收到贵方提供的（采购项目编号： ）自主招标文件，我方完全理解自主招标文件的所有内容，现决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1.本投标文件的有效期为投标截止日起90天有效，如我方中标，有效期将延至合同终止日为止。

2.我方已详细研究了自主招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此自主招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意自主招标文件的相关条款，放弃对自主招标文件提出误解和质疑的一切权力。

3.我方保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其他数据或信息。

5.我方理解最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

6.我方如果中标，将保证履行自主招标文件以及自主招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，在中标通知书规定的时间内签订相关合作合同。

7.我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

8.我方保证，招标人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向招标人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

2-2法定代表人证明书

致：广东工业大学

同志，现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

投标人名称（加盖公章）：

日期：*年*月*日

附法人身份证粘贴处（正反面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

2-3法定代表人授权书

致：广东工业大学

（投标单位全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的项目采购活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：至年月日

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：年月日

授权代表（签字）：

日期：年月日

注：

法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交本表。

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

2-4 资格声明

致：广东工业大学

关于贵方采购项目名称：采购项目编号：的报价邀请，本签字人愿意参加投标，提供自主招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本、税务登记证副本、组织机构代码（或三证合一统一社会信用代码营业执照副本）；

2.2023年至2024年度内任意一年或2025年任一个月度或季度的年度财务状况报告(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表)或基本开户行出具的资信证明；

3.近期依法缴纳税收的相关证明材料（提供投标截止日前六个月内任意1个月缴纳税收凭据，依法免税的供应商应提供相关文件证明其依法免税）；

4.近期依法缴纳社会保障资金的相关证明材料（提供投标截止日前六个月内任意1个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明其不需要缴纳社会保障资金）；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式参考2-5声明函）；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果打印页）；

7.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供查询结果打印页）。

（以上证明材料必须提供，否则可能导致响应文件无效，相关证明文件附后。）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

2-5 声明函

致：广东工业大学

关于贵方发布的 （采购项目编号：     ）的采购项目，我单位愿意参加投标并在此声明：

（一）我单位具有独立承担民事责任的能力；

（二）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位若有违反本声明函内容的行为，被招标人发现或被他人举报查实，将无条件接受招标人作出的取消投标资格、中标资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

2-6 资格性审查要求的其他资质证明文件

第三部分  商务部分

3-1投标人基本情况表

一、投标人基本情况

1.投标人名称：   电话号码：

2.地    址：     传    真：

3.注册资金：     经济性质：

4.投标人开户账号资料

银行名称及账号：

开户地址：

5.投标人简介（自行描述）：

6.投标人财务情况：

| 年份 | 年营业总值 | 总净利 | 资产负债率 |
| --- | --- | --- | --- |

二、投标人获得资质和获奖证明文件

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人需提供相关证明文件的复印件

三、其他

1.参加采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被招标人或采购招标中心发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。

| 时 间 | 受处理的原因 （注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加全国范围内某种项目的采购活动的，同时说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

2.投标人认为有必要提供的其他证明有关技术、资金实力的资质材料，所有证明文件需提供复印件（加盖公章）

投标人公章样本

投标人标记样本（即LOGO，如无,无须标记）

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

3-2商务条件响应表

| 序号 | 参数性质 | 自主招标文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与自主招标文件中用户需求书的 “商务要求”的内容保持一致。

2.投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足自主招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3.参数性质栏目按自主招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：年月日

3-3 拟任执行管理及服务人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

说明：

1.项目负责人、技术服务人员的资历、资质文件、学历文件等。

2.以上人员的服务单位须为投标单位。同时须提供以上人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内任意一个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：年月日

3-4  2022年1月1日至今投标人同类项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 验收情况 | 业主单位 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（此表可延长）

说明：

按评审细则的要求提供证明文件。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：年月日

3-5 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 4 | 月 日— 月 日 |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：年月日

3-6按《商务评审》表提交的其它资料

第四部分 技术服务部分

4-1技术服务要求响应表

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 自主招标文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.“自主招标文件规定的技术标准与要求”项下填写的内容应与自主招标文件中用户需求书的“技术标准与要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对自主招标文件提出的技术要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足自主招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2.参数性质栏目按自主招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：年月

4-2 技术服务响应方案书（格式自拟）

（一）技术响应方案书的格式由投标人自行拟定。

（二）技术响应方案书是对招标文件要求的全部内容而作出的响应方案，必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势，可通过文字、图片、数据、第三方证明等资料，包括但不限于：对采购项目的理解、总体服务方案、投标产品质量说明、企业技术力量、拟执行的计划、产品质量保证体系、交货进度、伴随服务、交付与验收、服务承诺及服务理念、管理水平等方面进行阐述并拟制。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：年月日

第五部分 价格部分

5-1开标一览表

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人名称：

| 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |
| 详细内容见《投标明细报价表》 |  |  |  |

说明：

1.填写此表时不得改变表格的形式。

2.报价总价包括但不限于所有产品（含相关配件、附件、安装材料）价款、运输费、装卸费、辅材费、安装费、保险费用、税费以及技术和售后服务费、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

3.此表除应附入投标文件外，此表复印件还应装在单独的信封内密封提交。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

5-2投标明细报价表

采购项目编号：

采购项目名称：

货币单位：元人民币

| 序号 | 分项名称 | 产地/制造商 | 型号规格及技术参数 | 数量 | 单价 | 分项价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（大、小写）： |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.所有价格应按“自主招标文件”中规定的货币单位填写。

2.报价总价应为各分项价格之总和。

3.选购件价格不包括在本报价表内，应另附表分项单报。

4.所有分项应配有中文名称。

5. 须包含用户需求书“设备及服务清单”全部内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日